ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς.

Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:

ΤΜΗΜΑ 1ο:  Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 13του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 13 και 9 από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ αντιστοίχως. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση.

Πίνακας 1 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

| ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ | LOAD | PERSONS | SPEED | STOPS | OPERATION | MODEL TYPE | DRIVE POWER | ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 6 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 19,20 | OTIS |  |  |
| Α2 / 12 | 1350kg | 18 | 0.63m/sec | 6 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 30KW | ΚΑΤΩ | 16,08 | OTIS |  |  |
| Α3 / 12 | 750kg | 10 | 0.63m/sec | 3 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 14,02 | OTIS |  |  |
| Α4 / 12 | 750kg | 10 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 22KW | ΚΑΤΩ | 17,95 | OTIS |  |  |
| Α5 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 7 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 19,20 | OTIS |  |  |
| Α6 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 30KW | ΚΑΤΩ | 16,58 | OTIS |  |  |
| Α7 / 12 | 1050kg | 10 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 22KW | ΚΑΤΩ | 9,02 | OTIS |  |  |
| Α8 / 12 | 600kg | 8 | 0.85m/sec | 6 | SIMPLEX | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ | 11.9KW | ΚΑΤΩ | 19,00 | OTIS |  |  |
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ / 12 | 300kg | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ | 0.2m/sec | 2 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 1.1KW | ΚΑΤΩ | 1 | BBB |  |  |
| A21 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A22 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A23 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A24 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A25 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 8,00 | OTIS |  |  |
| A26 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A27 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A28 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A29 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A30 / 12 | 1600kg | 21 | 1.6m/sec | 7 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | OTIS2000VF | 22kW | ΑΝΩ | 23,55 | OTIS |  |  |
| A31 / 12 | 630kg | 8 | 1.6m/sec | 8 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.5kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A32 / 12 | 630kg | 8 | 1.6m/sec | 8 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.5kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A33 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 30,50 | OTIS |  |  |
| A34 / 12 | 3400kg | - | 0.40 / 0.10 m/sec | 8 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 15kW | ΔΩΜΑ | 26,94 | OTIS |  |  |
| A37 / 12 | 320kg | 4 | 1.0m/sec | 8 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 5kW | ΕΠΙΠΕΔΟ 4 | 24,90 | OTIS |  |  |
| A51 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 5 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.6kW | ΦΡΕΑΤΙΟ (M.R.I.) | 13,00 | OTIS |  |  |
| A56 / 12 | 630kg | 8 | 1.0m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 4.3kW | ΑΝΕΥ | 9,90 | OTIS |  |  |
| A57 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 11 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 8.5kW | ΑΝΩ | 32,00 | OTIS |  |  |
| A58 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 11 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 15kW | ΑΝΩ | 32,00 | OTIS |  |  |
| A61 / 12 | 1600kg | 21 | 1.6m/sec | 7 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | OTIS2000VF | 22kW | ΑΝΩ | 23,55 | OTIS |  |  |
| A62 / 12 | 3250kg | 24 | 0.40 / 0.10 m/sec | 10 | SIMPLEX SABP | ELECTRIC | 15kW | ΔΩΜΑ | 29,99 | OTIS |  |  |
| A72 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A84 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 2 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 5,8 | OTIS |  |  |
| A85 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 2 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 5,8 | OTIS |  |  |
| A88 / 12 | 630kg | 8 | 0.66m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 14.7kW | ΑΝΩ | 6,78 | OTIS |  |  |

Πίνακας 2 -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  ΑΜΕΑ

| ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΗ (ΑΞΟΝΕΣ) | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/12 | Α40 | 272 / Η2 | 301 | ΠΛΑΤΕΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | HIDRAL SHV | HIDRAL |  |  |
| 2/1 | Α77 | 30 / Ι2 | 300 Α | PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 3/1 | Α78 | 30 / Ο2 | 300 Α | PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 4/1 | Α90 | Τ2 / 362 | 3-1 | ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ Κ12 | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 5/1 | Α91 | 20 / Ζ31 | 3-1 | ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 6/1 | Α92 | Υ2 / 362 | 300 | ΑΠΟ PRACTICE ROOMS ΠΡΟΣΚ12 | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 7/12 | Α93 | 18 / Ζ6 | 301 Α | FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 8/12 | Α94 | 9 / Ζ6 | 301 Α | FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 9/1 | Α95 | 20 / Ζ28 | 302 | ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 10/12 | Α96 | 222 / Ι2 | 303 | ΕΞΩΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 11/1 | - | 112 / Ξ2 | 300 Α | ΕΞΩΣΤΗΣ BANQUET | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 12/1 | - | MC2 | 300 Α | ΒΗΜΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΗΣ MC2 | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |

### Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _____________________€

### Σύνολο με ΦΠΑ 24%(ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα 1 και 2 αριθμητικώς.

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

### δ) ΗΣυνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στηλών 13 του ανωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του ανωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΤΜΗΜΑ 2ο:  Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων  / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 11 του κατωτέρω Πίνακα), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 12του κατωτέρω Πίνακα), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 12 του παρακάτω πίνακα. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση.

| Α/Α | Α/Α - ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ. / ΕΤΟΣ | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ΜΟΙΡΕΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RK89621/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3340mm/35ο | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 2 | RK89622/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3340mm/35ο | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 3 | RK89623/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3350mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 4 | RK89624/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3350mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 5 | RK89611/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3750mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 6 | RK89612/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3750mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 7 | RK89613/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 5300mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 8 | RK89614/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 5300mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 9 | RK89615/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 11kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 6800mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 10 | RK89616/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 11kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 6800mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 11 | RK89617/12 | 5400pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 4950mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| 12 | RK89618/12 | 5400pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 4950mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" | Schindler |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € | € |

### Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _________________ € πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _____________________€

Σύνολο με ΦΠΑ 24% (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του ανωτέρω Πίνακα αριθμητικώς.

### γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

### δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στήλης12 του ανωτέρω Πίνακα), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΤΜΗΜΑ 3ο :  Συντήρηση  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα 1), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 5του κατωτέρω Πίνακα 1), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τον Πίνακα 1 θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 5 του παρακάτω Πίνακα 1 καθώς και του αθροίσματος των στοιχείων του Πίνακα 2 και 3, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Προληπτική Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα x τιμή μονάδας) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Α.1. | ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ |  |  |  |
| α) | Έλεγχος συμπιεστών λαδιών, λίπανση όπου απαιτείται, έλεγχος ακροδεκτών και μόνωσης, καθαρισμός συμπυκνωτή και γενική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| β) | Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός- κεντρικές ψυκτικές μονάδες και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Μηνιαία |  |  |
| γ) | Έλεγχος αυτόματων εξαεριστικών | Ετήσια |  |  |
| δ) | Έλεγχος αντλιών πρωτεύοντος, ψυκτών και πύργων, έλεγχος στεγανότητας και αποκατάσταση τυχόν διαρροών, καθαρισμός και λίπανση αν απαιτείται, έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων, ρύθμιση θερμικών, καθαρισμός φίλτρων | Μηνιαία |  |  |
| ε) | Γενικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση πύργων ψύξης λεκάνη,κυψέλες, ακροφύσια, λίπανση ανεμιστήρων κ.λπ.) | 6 μηνη |  |  |
| στ) | Καθαρισμός δικτύου νερού πύργων ψύξης (χλωρίωση πύργων και κυκλοφορία νερού επί 3ωρο, μέτρηση χλωρίου, εξουδετέρωση χλωρίου αν απαιτείται και ανακυκλοφορία, άδειασμα πύργων και δικτύου, επαναπλήρωση δικτύου και προσθήκη αντιδιαβρωτικού και χλωρίωση στους πύργους κ.λπ.) | Ετήσια |  |  |
| Α.2. | ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ |  |  |  |
| α) | Καθαρισμός λεβήτων και συντήρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή | 6 μηνη |  |  |
| β) | Ρύθμιση και έλεγχος καυστήρων Αερίου /πετρελαίου σύμφωνα με τη νομοθεσία | Μηνιαία |  |  |
| γ) | Έλεγχος εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία | 6 μηνη |  |  |
| δ) | Καθαρισμός καυστήρα, φίλτρων | 6 μηνη |  |  |
| ε) | Έλεγχος διαρροών σε λέβητα και σωληνώσεις | Μηνιαία |  |  |
| στ) | Έλεγχος στεγανότητας καπναγωγών και καπνοδόχων | Μηνιαία |  |  |
| ζ) | Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών δικλείδων (υπερπίεσης και έλλειψης νερού) | 6 μηνη |  |  |
| η) | Έλεγχος πίεσης και διαρροών δοχείων διαστολής | Μηνιαία |  |  |
| θ) | Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης δοχείων διαστολής | 3 μηνη |  |  |
| ι) | Έλεγχος εναλλάκτη δικτύου θέρμανσης νέου κτιρίου / απαερωτών, έλεγχος βαλβίδων, έλεγχος πιέσεων και καθαρισμός του εναλλάκτη αν απαιτείται, καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος τυχόν διαβρώσεων και αποκατάσταση με βαφή, έλεγχος επιφανειών | 4μηνη |  |  |
| Α.3. | ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |  |  |  |
| α) | Καθαρισμός φίλτρων, λεκανών κ.λπ. | 2μηνη |  |  |
| β) | Καθαρισμόςστοιχείων | Ετήσια |  |  |
| γ) | Αλλαγή σακόφιλτρων περιλαμβανομένων των υλικών | 6 μηνη |  |  |
| δ) | Έλεγχος αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού-θερμού νερού μηχανοστασίων (θόρυβοι, διαρροές, μανόμετρα, συνδέσεις, λίπανση αν απαιτείται, έλεγχος βαλβίδων) | Μηνιαία |  |  |
| ε) | Γενικός έλεγχος (αεραγωγών, κινητήρων, αυτοματισμών, ηχοαπορροφητικών στοιχείων κ.λπ.) | Ετήσια |  |  |
| στ) | Γενικός έλεγχος αντλιών κυκλοφορίας (μετρήσεις, inverters κ.λπ. σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κατασκευαστής, καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος σκουριών και αποκατάσταση αν απαιτείται, αντικατάσταση παρεμβυσμάτων με τα υλικά αν απαιτείται) | Ετήσια |  |  |
| Α.4. | FAN COILS |  |  |  |
| α) | Καθαρισμός φίλτρων | Μηνιαία |  |  |
| β) | Καθαρισμός στοιχείων | Ετήσια |  |  |
| γ) | Έλεγχος στοιχείων αυτοματισμού, συνδέσεων, ανεμιστήρων, διακοπτών κ.λπ. | 3 μηνη |  |  |
| Α.5. | ΜΟΝΑΔΕΣ CLOSE CONTROL |  |  |  |
| α) | Καθαρισμός φίλτρων, στοιχείων, λίπανση κτλ. | 4μηνη |  |  |
| β) | Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρα – ανεμιστήρων, μετρήσεις | 4μηνη |  |  |
| γ) | Έλεγχος σύνδεσης με BMS και άλλα συστήματα - ηλεκτρικοί πίνακες & πίνακες λειτουργίας | 3 μηνη |  |  |
| δ) | Πλήρης συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| Α.6. | ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |  |  |  |
| α) | Πλήρης συντήρηση των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| Α.7. | ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ |  |  |  |
| α) | Γενικός έλεγχος δικτύου σωληνώσεων, μονώσεων κ.λπ.., αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών | 6 μηνη |  |  |
| β) | Ρυθμίσεις βανών | Όταν Απαιτείται |  |  |
| γ) | Εξαερώσεις | Όταν Απαιτείται |  |  |
| Α.8. | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ |  |  |  |
| α) | Έλεγχος λειτουργίας (μονώσεις, διαφράγματα, σύνδεσμοι κ.λπ.)αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| β) | Ρυθμίσεις στομίων | Όταν Απαιτείται |  |  |
| Α.9. | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑΓΩΓΗΣ |  |  |  |
| α) | Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικών και τοπικών ανεμιστήρων προσαγωγής και απόρριψης, δικτύων αεραγωγών, στομίων κτλ. | Μηνιαία |  |  |
| β) | Έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων (dampers) | 3 μηνη |  |  |
| γ) | Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων garage από σύστημα ανίχνευσης CO, εναλλαξιμότητας λειτουργίας κ.λπ. | Μηνιαία |  |  |
| δ) | Γενικός έλεγχος (κινητήρων, λίπανση, καθαρισμός πτερυγίων κ.λ.π.) αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| Α.10. | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |
| α) | Έλεγχος κλιματιστικών μονάδων με τα παρελκόμενα αυτών (φίλτρα, στοιχεία (ανεμιστήρες προσαγωγής-απόρριψης, αυτοματισμοί), δίκτυα αεραγωγών (προσαγωγής, επιστροφής, λήψεως νωπού αέρα και απόρριψης), σωληνώσεων, βάνες, στόμια κλπ. | Μηνιαία |  |  |
| β) | Αντλίες μηχανοστασίων, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| Β | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |
| Β.1. | Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων και επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών (διακόπτες, μπαταρίες, κρουνοί κλπ.) μη περιλαμβανομένων των υλικών | Μηνιαία |  |  |
| Β.2. | Έλεγχος βαλβίδων, στηρίξεων, μονώσεων, δοχείων διαστολής κ.λπ. | 6 μηνη |  |  |
| Β.3. | Έλεγχος καλήςλειτουργίας εγκαταστάσεων ακαθάρτων και λυμάτων (σωληνώσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, αντικατάσταση υλικών, λιποσυλλέκτης 3-4 κλπ.) μη περιλαμβανομένων των υλικών | Μηνιαία |  |  |
| Β.4. | Έλεγχος καλήςλειτουργίας εγκαταστάσεων ομβρίων (σωληνώσεις, καθαρισμοί απορροών δωμάτων,κλπ.του περιβάλλοντος χώρου) | 3 μηνη |  |  |
| Β.5. | Έλεγχος αντλιών πόσιμου νερού, βαλβίδων, μανομέτρων, καθαρισμός φίλτρων κ.λπ. | 6 μηνη |  |  |
| Β.6. | Αλλαγή ΑνοδίωνBoiler με τα υλικά | Ετήσια |  |  |
| Β.7. | Έλεγχος και καθαρισμός, αν απαιτείται, του κεντρικού μηχανοσίφωνα | Ετήσια |  |  |
| Β.8. | Έλεγχος αποσκληρυντών | 6 μηνη |  |  |
| Β.9. | Έλεγχος συστήματος αποσκλήρυνσης (ποσότητα δοχείων σε αλάτι – προμήθεια & συμπλήρωση αν απαιτείται) ,αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών | 3 μηνη |  |  |
| Β.10. | Συντήρηση λιποσυλλέκτη 3-4 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μη περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| Γ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ |  |  |  |
| Γ.1.1. | Εργασίες συντήρησης του υποσταθμού (διακοπή ηλεκτρικής παροχής, συσφίξεις, γειώσεις, καθαρισμοί, έλεγχος μονωτικών ελαίων, δοκιμές κλπ.), αντικατάσταση υλικών αν απαιτείται μη περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| Γ.1.2. | Έλεγχος πυκνωτικών διατάξεων διόρθωσης cosφ - Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης | 6 μηνη |  |  |
| Γ.2.1. | Έλεγχος – δοκιμή καλής και αυτόματης λειτουργίας, μετά από διακοπή τάσης ΔΕΗ | 6 μηνη |  |  |
| Γ.2.2. | Πλήρης συντήρηση των Η/Ζ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| Γ.2.3. | Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος εκκίνησης και αυτοματισμού (υγρών και ακροδεκτών μπαταρίας, καλωδιώσεων, συνδέσεων, ιμάντων, βολτόμετρου D.C, ενδεικτικών λυχνιών, μίζας.) | 6 μηνη |  |  |
| Γ.2.4. | Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ισχύος (συνδέσεων, καλωδιώσεων διακόπτη φορτίου, πεδίου ισχύος, βολτομέτρου Α.C, αμπερομέτρου Α.C, συχνομέτρου κλπ.) | 6 μηνη |  |  |
| Γ.2.5. | Έλεγχος καλής λειτουργίας δεξαμενών καυσίμου, διαρροών, αποκατάσταση διαβρώσεων | 6 μηνη |  |  |
| Γ.2.6. | Έλεγχος δικτύου νερού Η/Ζ - εναλλάκτη (βάνες, εξαρτήματα, κολλάρα, διαρροές) | Μηνιαία |  |  |
| Γ.2.7. | Έλεγχος πιέσεων για να διαπιστωθεί ότι ο εναλλάκτης είναι καθαρός - σύστημα υδρόψυξης και καθαρισμός αν απαιτείται | Μηνιαία |  |  |
| Γ.3.1. | Έλεγχος συσσωρευτών των Η/Ζ και αντικατάσταση αν απαιτείται περιλαμβανομένης και της προμήθειας αυτών | Μηνιαία |  |  |
| Γ.3.2. | Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων, επισκευές και αντικαταστάσεις υλικών (ασφάλειες, ρελαί κλπ.) περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών | 6 μηνη |  |  |
| Γ.3.3. | Καθαρισμός πινάκων, έλεγχος συνδέσεων, διατάξεων ασφαλείας, γειώσεων κ.λ.π. | Ετήσια |  |  |
| Γ.3.4. | Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών εγκ/σεων θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού, πυρόσβεσης, αντλιοστασίων κλπ. Αποκατάσταση και επισκευές των ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας αυτών και των αντιστοίχων καλωδιώσεων μη περιλαμβανομένων των υλικών | 3 μηνη |  |  |
| Γ.3.5. | Έλεγχος καλής λειτουργίας καλωδιώσεων και αισθητήρων BMS, αποκατάσταση δυσλειτουργιών, αντικατάσταση υλικών κλπ. μη περιλαμβανομένων των υλικών | 3 μηνη |  |  |
| Γ.3.6. | Έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου | 6 μηνη |  |  |
| Γ.3.7. | Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας και επισκευή εάν απαιτείται, καθώς και έλεγχος των μπαταριών (φόρτιση, λειτουργία) και αντικατάσταση συσσωρευτών εάν απαιτείται. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών | 6 μηνη |  |  |
| Γ.3.8. | Μέτρηση αντίστασης γειώσεων υποσταθμού | Ετήσια |  |  |
| Γ.3.9. | Πλήρης συντήρηση των μονάδων UPS, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| Γ.3.10. | Έλεγχος γενικής κατάστασης συσσωρευτών - συστημάτων UPS, ρυθμίσεις αν απαιτείται – καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση κ.λπ. | 3 μηνη |  |  |
| Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ |  |  |  |
| Δ.1. | Έλεγχος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων | Ετήσια |  |  |
|  | ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Δ.2.1 | Προληπτική συντήρηση του δικτύου που περιλαμβάνει: | Ετήσια |  |  |
| α) | Έλεγχο των κόμβων (Rack) του Δικτύου |  |  |  |
| β) | Ενημέρωση σχεδίων δικτύου για τυχόν αλλαγές |  |  |  |
| γ) | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| Δ.2.2 | Διορθωτική (επανορθωτική) συντήρηση που περιλαμβάνει: |  |  |  |
| α) | Άρση της βλάβης |  |  |  |
| β) | Πιστοποίηση (μετρήσεις) των επισκευαζόμενων συστημάτων |  |  |  |
| γ) | Αρίθμηση |  |  |  |
| Ε | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |
| Ε.1. | Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers κ.λ.π.) | Μηνιαία |  |  |
| Ε.2. | Έλεγχος καλής λειτουργίας υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης (σωληνώσεις, πυροσβεστικές φωλιές κλπ.) | Μηνιαία |  |  |
| Ε.3. | Έλεγχος καλής λειτουργίας δεξαμενής πυρόσβεσης και διατάξεων αυτής | 3 μηνη |  |  |
| Ε.4. | Πλήρης συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | Ετήσια |  |  |
| Ε.5. | Έλεγχος καλής λειτουργίας των φορητών πυροσβεστικών μέσων και συντήρηση αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία και των αυτόματων πυροσβεστικών συστημάτων και συντήρηση των δικλείδων των συστημάτων κατακλυσμού (ΣΕD, ΣΕΡ) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή περιλαμβανομένων των υλικών που τυχόν απαιτηθούν | Ετήσια |  |  |
| Ε.6. | Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακες, ανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, διαφράγματα πυρασφαλείας (FireDampers), φαροσειρήνες) και των συσσωρευτών των πινάκων περιλαμβανομένης και της εργασίας προμήθειας και αντικατάστασης των συσσωρευτών και των πυρανιχνευτών αν απαιτείται και μη περιλαμβανομένων των υπολοίπων υλικών | 3 μηνη |  |  |
| Ε.7. | Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων αυτόματου κλεισίματος θυρών πυρασφάλειας, πυράντοχων ρολών κ.λπ. | Ετήσια |  |  |
| Ε.8. | Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης | 3 μηνη |  |  |
| Ε.9. | Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με θραύση επιλεγμένης κεφαλής - σύστημα καταιονισμού – sprinklers | Ετήσια |  |  |
| Ε.10. | Αποσύνδεση, ζύγισμα και πλήρωση, αν απαιτείται, των φιαλών - συστήματα κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. περιλαμβανομένων των υλικών | Ετήσια |  |  |
| Ε.11. | Έλεγχος χειροκίνητων εντολών καλής λειτουργίας συστημάτων κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. | 3 μηνη |  |  |
| Ε.12. | Έλεγχος αυτόματων εντολών, καλής λειτουργίας και ενεργοποίησης συστημάτων κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. | 3 μηνη |  |  |
| Ε.13. | Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της μπαταρίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος και αντικατάσταση αυτής αν απαιτείται περιλαμβανομένου του υλικού | Μηνιαία |  |  |
| Ε.14. | Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλεών - πυροσβεστικές φωλιές | 6 μηνη |  |  |
| Ε.15. | Διακοπή κανονικής τροφοδοσίας και έλεγχος καλής λειτουργίας με μπαταρία - σύστημα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση συσσωρευτώνν πινάκων εάν απαιτείται | 6 μηνη |  |  |
| Ε.16. | Έλεγχος λειτουργίας μπουτόν συναγερμού - Αισθητήρες & σύστημα ανίχνευσης | Ετήσια |  |  |
| Ε.17. | Πρόκληση κατάστασης συναγερμού με τη χρησιμοποίηση μαγνήτη ή σπρέυ καπνού σε αισθητήρες και χρήση μπουτόν. Έλεγχος ανταπόκρισης συστήματος - Αισθητήρες&σύστημα ανίχνευσης | Ετήσια |  |  |
| ΣΤ | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |
| ΣΤ.1. | Οπτικός γενικός έλεγχος πινάκων εγκατάστασης ανίχνευσης CO, περιφερειακών μονάδων, σωληνώσεων, καθαρισμός πινάκων κ.λπ.. και αποκατάσταση βλαβών μη περιλαμβανομένων των υλικών που τυχόν απαιτηθούν | 6 μηνη |  |  |
| ΣΤ.2. | Συντήρηση και γενικός έλεγχος λειτουργίας BMS (κεντρικού συστήματος, λήψη αντιγράφων, περιφερειακών ελεγκτών, περιφερειακών υλικών, καθαρισμός κ.λπ.) | 6 μηνη |  |  |
| ΣΤ.3. | Αντικατάσταση Αισθητηρίων CO μη περιλαμβανομένης της προμήθειας αυτών | Κάθε 2 έτη |  |  |
| ΣΤ.4. | Καθαρισμός δεξαμενών λυμάτων – ακαθάρτων και αντλιών με χρήση πιεστικού | Ετήσια |  |  |
| ΣΤ.5. | Καθαρισμός δεξαμενών νερού, άδειασμα, χλωρίωση κ.λπ. | Ετήσια |  |  |
| ΣΤ.6. | Έλεγχος συστήματος αποκαπνισμού (καπνοδιαμερίσματα, ανοιγόμενες καταπακτές οροφής αιθουσών Χρ. Λαμπράκη, Α. Τριάντη, Ν. Σκαλκώτα κ.λπ.) | 6 μηνη |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με χρονοχρέωση

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΩΡΕΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός | 200 |  | (α) |
| Τεχνίτηςγενικά | 200 |  | (β) |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άθροισμα α + β) |  |  | € |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τηλειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

| Α/Α | Ειδικότητα | Αριθμός εργαζομένων | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρολόγος ΔΕ | 4 | € |
| 2 | Υδραυλικός ΔΕ | 1 | € |
| 3 | Τεχνίτης Οικοδομικών ΔΕ | 1 | € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 6 | € |

### Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 3 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _________________ € πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _____________________€

Σύνολο με ΦΠΑ 24% (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€

### ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του ανωτέρω Πίνακα 1, 2 και 3 αριθμητικώς.

### γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

### δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα Πινάκων 1, 2 και 3), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)